## METRYKA    PROJEKTU

PRZEDMIOT OPRACOWANIA : Projekt budowlano wykonawczy

TEMAT:    ZSL-T - instalacja elektryczna  i logiczna w klasach nr 8,106,206

LOKALIZACJA:    Zespół Szkół Licealno-Technicznych

46-200 Kluczbork ul. Sienkiewicza 20

INWESTOR:    Starostwo Powiatowe w Kluczborku

46-200  Kluczbork ul. Katowicka 1

PROJEKTANT: inż.  Antoni Kozioł

Kluczbork   2016r.

OPIS  TECHNICZNY

do projektu technicznego zasilania i budowy  instalacji elektrycznej obiekcie :

ZSL-T €“instalacja elektryczn i logiczna w klasach nr 8,106,206

1.  Podstawa opracowania

1.1.Zlecenie Inwestora

2. Zakres opracowania:

Budynek istniejący .  Zasilanie elektroenergetyczne istniejące.

Wymianie podlega instalacja elektryczna w klasie nr 8,106,206 .

Oprawy oświetleniowe wymienione wcześniej pozostają bez zmian.

Wymienić instalacje elektryczną do opraw oświetleniowych.

3. Instalacje elektryczne.

- Projekt obejmuje następujące instalacje elektryczne :

- -rozdzielnice

- -instalację oświetlenia

- -instalację gniazd wtykowych

- -instalację logiczną

- -instalację dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej

- 4.  Ogólne dane techniczne.

- Napięcie sieci zasilającej - 230/400V.

- Całość połączeń pokazuje schemat ideowy.

- 5.   Instalacje elektryczne odbiorcze.

- Rozmieszczenie instalacji i projektowany osprzęt elektryczny podano na planach sytuacyjnych. Oraz wg opisu na planie. Instalacje elektryczne  będą prowadzone  w tynku .

Elektryczny osprzęt instalacyjny przewidywany do montażu  to osprzęt wtynkowy  zwykły ELDA Szczecinek wtynkowy.

- 6.     Instalacja oświetleniowa.

- Instalacja obejmuje zasilanie opraw oświetleniowych, rozmieszczonych jak na planach, przewodami YDY3x1,5mm2 zasilanych zgodnie ze schematem ideowym.

- 7.   Instalacja logiczna i  gniazd wtykowych.

- Gniazda należy zasilić przewodami YDY3x2,5mm2.

- Osprzęt melaminowy lub bakelitowy do mocowania w puszkach podtynkowy.

- Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym. Gniazda logiczne RJ45.

- Instalacja logiczna ze skrętki komputerowej prowadzona w rurkach pod tynkiem  lub w listwach PCV na tynku. Zastosować Switch Hub wg potrzeb.

- 8.  Instalacje dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej oraz  przeciwprzepięciowa.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami jako dodatkowa ochrona od porażeń prądem elektrycznym zostanie zastosowane samoczynne szybkie wyłączenie, zrealizowane przy pomocy wyłączników nadmiarowo-prądowych typu S300 oraz dodatkowo wyłącznik różnicowo prądowy . Zabudować ochronniki przepięciowe Baterman B+C.

SAMOCZYNNE SZYBKIE  WYŁĄCZENIE .

WYŁĄCZNIK PRZECIW PORAŻENIOWY.